变频电源串口通信说明

（Ver 3.2）

1、串口：RS-232

波 特 率：9600          接线：9针插头2，3，5.

工作方式: 方式1,1位起始.8位数据.1位停止.地址位6位,寻址空间64字节,

每次发送,发送2个字节,D7位=1,表示传输的是地址；D7位=0,表示传输的是数据。

地址字节的D0位,存放着数据字节 D7位,接收数据后,重新组合成8位数据,6位地址,可以实现传输数据的分离。先发送数据字节,再发送地址字节。

2、数据说明：

D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0

D7：标志位，D7=1时表示传输的是地址；D7=0时表示传输的是数据。

当D7=1时D6~ D1位表示地址，其中电压存放地址是40H和42H（100 0000B, 100 0010B），频率地址为44H和46H（100 0100B,             100 0110B）；D0位存放的是数据的最高位，当要传送的数据小于          127（128）时，该位为0，大于等于127（128）该位为1。

当D7=0时D6~ D0 位表示数据，数据的最高位存放在地址位的D0；当数据位大于8位时，将大于8位的部分送到数据高位，例如：输出电压要为256V时，须数据高位送到C2H单元，即送00，C0，0A，C2即可。

3、地址说明：

40H 42H  电压数据存放地址，0—3000代表电压0—300.0V

44H 46H  频率数据存放地址，450—700代表频率45.0—70.0Hz

4CH  起动、停止 命令存放地址

54H(T)：起动命令

50H(P)：停止命令

4EH  换挡命令存放地址

01H：高档(0~300V; Imax/2);

02H：低档(0~150V; Imax);

50H  读命令数据存放地址

55H：读电压，电流，频率，功率数据命令

56H：信息命令1

57H：信息命令2

58H：报警及状态命令

4、回传命令字说明：

回传数据的格式（电源至PC连发9个字节）：

C1，D1，D2，D3，D4，D5，D6，D7，D8

第一个字节:命令字节（C1）

第二个字节:数据字节（D1）

第三个字节:数据字节（D2）

第四个字节:数据字节（D3）

第五个字节:数据字节（D4）

第六个字节:数据字节（D5）

第七个字节:数据字节（D6）

第八个字节:数据字节（D7）

第九个字节:数据字节（D8）

命令字节（C1）的有效数值如下：

55H：数据命令

56H：信息命令1

57H：信息命令2

58H：报警及状态命令

数据回传命令（55H）：

PC向电源发送55H,D0H，电源将连续回传9个字节,分别为:

55H, D1，D2，D3，D4，D5，D6，D7，D8

第一个字节:命令字节（55H）

第二个字节:电压测量值的低字节

第三个字节:电压测量值的高字节

第四个字节:电流测量值的低字节

第五个字节:电流测量值的高字节

第六个字节:功率测量值的低字节

第七个字节:功率测量值的高字节

第八个字节:频率测量值的低字节

第九个字节:频率测量值的高字节

用0--3000代表电压0—300.0V，一位小数。

用0--50400表示电流504.00A,二位小数。

用0--60000表示功率0-60KVA。

用450--700 代表频率 45.0--70.0Hz，一位小数。

信息回传命令1（56H）：

PC向电源发送56H,D0H，电源将连续发送9个字节,分别为:

56H，D1，D2，D3，D4，D5，D6，D7，D8

D1=电压最大值的低字节ULmax

D2=电压最大值的高字节UHmax

D3=电流最大值的低字节ILmax

D4=电流最大值的高字节IHmax

D5=功率最大值的低字节PLmax

D6=功率最大值的高字节PHmax

D7=频率最大值的低字节FLmax

D8=频率最大值的高字节Fhmax

信息回传命令2（57H）：

PC向电源发送57H,D0H，电源将连续发送9个字节,分别为:

57H，D1，D2，D3，D4，D5，D6，D7，D8

D1=频率最小值的低字节FLmin

D2=频率最小值的高字节FHmin

(D3-D8无意义)

报警及状态回传命令（58H）：

PC向电源发送58H,D0H，电源将连续发送9个字节,分别为:

58H，D1，D2，D3，D4，D5，D6，D7，D8

D1= 00H  （停止标志字节）

0FH  （启动标志字节）

D2=AAH  （通信是否成功标志字）

D3=0FH   （电源上电延时中）

00H   （电源上电延时完毕）

D4= 01H   （IGBT保护）

02H   （过流保护）

03H   （过载保护）

04H   （过温保护）

05H   （过压保护）

00H   （没有报警）

(D5-D8无意义)

附表

| 电压 | 传送数据 |  | 电压 | 传送数据 | 电压 |  | 传送数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0V | 00,C0,00,C2 |  | 128.4V | 04,C0,05,C2 | 256.8V |  | 08,C0,0A,C2 |
| 0.1V | 01,C0,00,C2 |  | 129.5V | 0F,C0,05,C2 | 257.9V |  | 13,C0,0A,C2 |
| 10.2V | 66,C0,00,C2 |  | 130.6V | 1A,C0,05,C2 | 258.0V |  | 14,C0,0A,C2 |
| …… | …… |  | …… | …… | …… |  | …… |
| 99.3V | 61,C1,3,C2 |  | 255.7V | 7D,C1,9,C2 | 300V |  | 38,C1,0B,C2 |
| 频率 | 传送数据 |  | 频率 | 传送数据 | 频率 |  | 传送数据 |
| 45.0Hz | 42,C5,01,C6 |  | 51.4Hz | 02,C4,02,C6 | 60.7Hz |  | 5F,C4,02,C6 |
| 48.1Hz | 61,C5,01,C6 |  | …… | …… | 61.8Hz |  | 6A,C4,02,C6 |
| 49.2Hz | 6C,C5,01,C6 |  | 58.5Hz | 49,C4,02,C6 | 62.9Hz |  | 75,C4,02,C6 |
| 50.3Hz | 77,C5,01,C6 |  | 59.6Hz | 54,C4,02,C6 | 70.0Hz |  | 3C,C5,02,C6 |
| 启动 |  | 54，CC |  | 停止 |  | 50，CC |  |
| 数据回传 |  | 55，D0 |  | 信息1回传 |  | 56，D0 |  |
| 信息2回传 |  | 57，D0 |  | 状态及报警回传 |  | 58，D0 |  |
| 高档 |  | 01，CE |  | 低档 |  | 02，CE |  |

注：

1、“传送数据”中的数据是十六进制数

如：66  C0  00  C2是四个字节。发送的顺序是从左到右。

2、本协议仅适用于常规带串口变频电源。

深圳市华源瑞科电子有限公司

2010-10-10